从站设置

- 勾选从站“启用专家设置”。

- 勾选“可选的”选项，程序内EtherCAT主站下组态的从轴和外部实际物理从站数量不匹配时，主站也可以运行起来。

扫描从站

在PLC处于停止状态时扫描从站（通过热复位让PLC停止），PLC处于运行状态时分配从站别名可能会分配不成功，导致从站E2PROM内数据异常，导致从站节点不论是自动分配或是别名分配都通讯不上（FK1100和GD350都出现过该问题）。

为从站分配别名

分配节点时PLC要处于停止状态（通过热复位让PLC停止），PLC处于运行状态时分配从站别名可能会分配不成功，导致从站E2PROM内数据异常，导致从站节点不论是自动分配或是别名分配都通讯不上（FK1100和GD350、华茂欧特交换机都出现过该问题）。

注意：1、分配节点号前，应先将从站设备依次连接好。

2、扫描出来的从站设备是按照网线连接的先后顺序排列的。

3、选中扫描出来的从站设备，在“别名地址”一栏中输入需要设置的节点号，选中该从站，点击“分配地址”，分配成功后断电重启节点号生效，即使打乱网线连接顺序，从站节点号也不会发生改变。

别名分配失败导致从站节点自动分配或是别名分配都无法通讯处理措施

如上图：选择正常通讯的从站，“在线”----“读取E2PROM”，在弹出的对话框中将“.bin”文件保存至设定路径。

选择不能正常通讯的从站，“在线”----“写E2PROM”，在弹出的对话框中找到之前保存的“.bin”文件，写入从站。

使用别名的场合，重新为该从站设置别名即可，自动分配地址的场合，无需处理。

如果交换机的节点出现“灰色”无法正常通讯的情况，找到正常通讯的节点也可按该方法处理。

华茂欧特交换机分配别名

使用别名寻址时，交换机节点也要分配别名。

1、分配节点时PLC要处于停止状态（通过热复位让PLC停止），PLC处于运行状态时分配从站别名可能会分配不成功，导致从站E2PROM内数据异常，导致从站节点不论是自动分配或是别名分配都通讯不上（FK1100和GD350、华茂欧特交换机都出现过该问题）。

2、分配成功后要注意断电重启。