Codesys里PID功能块的使用可以参考Codesys书籍《开放式控制系统编程技术》的401~413页。

首先添加PID库文件，用户添加完“Util”的功能库后，即可以添加标准PID功能块。

PID功能块说明

说明

代表一个PID控制器

注意：PID控制器本身可测量两次调用之间的经过时间，但最大精度为毫秒。 如果周期时间较短，则可能会导致运行困难：例如，如果周期时间为1ms，则PID有时可能为2 ms，有时为0 ms。 因此，如果可能，在这种情况下最好使用PID_FIXCYCLE，在该位置可以精确设置循环时间。参见PID_FIXCYCLE。

注意：考虑到控制器参数仅在启动，复位或降级时在手动模式下使用时才适用。

PID控制器连续计算误差值e（t）作为所需设定点与测量过程变量之间的差。 PID控制器基于比例，积分和微分项（有时分别表示为P，I和D）进行校正，这些项将其名称指定为控制器类型。

P表示误差的现在值。例如，如果误差较大且为正，则控制输出也将较大且为正。

I表示误差的的过去值。例如，如果当前输出不够大，则误差积分将随时间累积，并且控制器将通过采取更强的措施进行响应。

D表示误差的当前变化率考虑错误的未来可能趋势。

由于PID控制器仅依赖于所测量的过程变量，而不依赖于基础过程的知识，因此它具有广泛的适用性。通过调整模型的三个参数，PID控制器可以处理特定的过程要求。控制器的响应可以通过其对误差的响应，系统超过设定值的程度以及任何系统振荡的程度来描述。PID算法的使用不能保证系统的最佳控制，甚至不能保证系统的稳定性。

Y_OFFSET，Y_MIN和Y_MAX用于在规定范围内转换操纵变量。 MANUAL可用于切换为手动操作； RESET可用于重新初始化控制器。在正常操作下（MANUAL = RESET = LIMITS_ACTIVE = FALSE），控制器将控制器误差e计算为与SET_POINT – ACTUAL的差，并生成关于时间\（\ frac {\ delta e} {\ delta t} \）的导数在内部存储这些值。

输出Y是可操作变量，与PD控制器包含一个附加的整数部分不同，其计算如下：\（Y = KP \ cdot（e + \ frac {1} {TN} \ int e dt + TV \ frac { \ delta e} {\ delta t}）+ Y_ {OFFSET} \）因此，除了P部分以外，控制器错误的当前变化（D部分）和控制器错误的历史记录（I部分）也会影响操纵变量。通过设置TV = 0，可以轻松地将PID控制器转换为PI控制器。由于附加的积分部分，如果误差e的积分变得很大，则可能由于控制器的错误参数设置而导致溢出。因此，为了安全起见，存在一个名为OVERFLOW的BOOLean输出，在这种情况下，其输出值为TRUE。仅当控制系统由于参数设置错误而不稳定时，才会发生这种情况。同时，控制器将被挂起，并且只能通过重新初始化再次激活。

注意：

只要对操作变量（Y_MIN，Y_MAX）的限制有效，就可以对整数部分进行调整，就像输入值的历史自动影响了受限的输出值一样。 如果不希望出现这种情况，则可以采用以下解决方法：关闭PID控制器上的限制（Y_MIN> = Y_MAX），然后对输出值Y应用LIMIT运算符（IEC标准）（请参见下图中的示例） 。

如果循环时间改变，则无需重新调节控制器参数（KP，TN，TV）。

示例

通过调用PID功能块实现目标位置的控制：

跟踪曲线：