AX-EM-4PT&TC温度模块用户手册

AX-EM-4PT&TC温度模块时配合AX70系列中型PLC主模块使用的4通道温度采集模块，每个通道均支持多种热电阻和热电偶传感器，分辨率可达24位。

1安全注意事项

2产品信息

型号与铭牌

此处补充铭牌和结构示意图

AX-EM-4PT&TC

AX——INVT中型PLC AX系列

EM——????

4——4通道

PT&TC——支持热电阻和热电偶输入

| 型号 | 分类 | 描述 | 适用机型 |
| --- | --- | --- | --- |
| AX-EM-4PT&TC | 温度模块 | 4通道温度采集，支持多种热电阻和热电偶类型 | AX70 |

外部接口

更换示意图

| 接口名称 | 功能定义 |
| --- | --- |
| 用户端子输入 | 4路热电阻或热电偶输入 |
| 信号指示灯 | RUN运行状态指示灯，正常为亮，故障时灭 |
| 本地扩展模块后级接口 | 连接后级模块，不支持热插拔 |
| 本地扩展模块前级接口 | 连接前级模块，不支持热插拔 |

一般规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入通道 | 4 |
| 电源电压 | 内部供电，5 Vdc（-10%~10%） |
| 内部5V电源功耗 | 85mA（典型值） |
| 传感器类型 | 热电偶：B、E、J、K、N、R、S、T型 热电阻： PT100、PT500、PT1000、CU500 |
| 显示模式 | 摄氏度（℃）,华氏度（℉） |
| 接线方式 | 热电偶：两线 热电阻：两/三/四线 |
| 热电偶冷端补偿方式 | 内/外部冷端补偿（可通过软件配置） |
| 分辨率 | 24位 |
| 灵敏度 | 0.1℃，0.1℉ |
| 采样周期 | 250ms/500ms/1000ms/4通道（可通过软件配置） |
| 滤波时间 | 0-100s（可通过软件配置，默认5s） |
| 精度（常温25℃） | 热电偶：满量程±0.1%±1℃ 热电阻：满量程±0.3% |
| 精度（环境温度0-50℃） | 热电偶满量程±0.3%±1℃ 热电阻：满量程±1% |
| 隔离方式 | I/O端子与电源之间：隔离 通道之间：隔离 |
| 系统程序升级方式 | USB接口升级 |

机械设计参考

安装尺寸

下图为AM600示意图，更换AX机械结构示意图

电气设计参考

线缆选型

| 配套物料名称 | 型号 | 适配线径 |  | 厂家名称 | 压线钳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国标/mm² | 美标/AWG |  |  |
| 叉形线耳 | TNS1.25-3 | 0.5~0.75 | 22-18 | TBD | ROY-8 YYT-8 |

以上线耳适用于模拟/温度模块，线缆要求额定温度为75℃以上。

线缆制作步骤（参照下图）

端子信号排列

AX-EM-4PT&TC模块端口示意图如下（更换正式版示意图）：

端子定义

| 网络名 | 类型 | 功能 | 端子序号 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC1+ | 输入 | RTD、TC通道1输入 | 1 |
| IE1 | 输出 | RTD测量通道1激励电流输出 | 2 |
| TC1- | 输入 | RTD、TC通道1输入 | 3 |
| RE1 | 输入 | RTD测量通道1激励电流返回端子 | 4 |
| TC2+ | 输入 | RTD、TC通道2输入 | 5 |
| IE2 | 输出 | RTD测量通道2激励电流输出 | 6 |
| TC2- | 输入 | RTD、TC通道2输入 | 7 |
| RE2 | 输入 | RTD测量通道2激励电流返回端子 | 8 |
| TC3+ | 输入 | RTD、TC通道3输入 | 9 |
| IE3 | 输出 | RTD测量通道3激励电流输出 | 10 |
| TC3- | 输入 | RTD、TC通道3输入 | 11 |
| RE3 | 输入 | RTD测量通道3激励电流返回端子 | 12 |
| TC4+ | 输入 | RTD、TC通道4输入 | 13 |
| IE4 | 输出 | RTD测量通道4激励电流输出 | 14 |
| TC4- | 输入 | RTD、TC通道4输入 | 15 |
| RE4 | 输入 | RTD测量通道4激励电流返回端子 | 16 |
| PT+ | 输入 | TC测量 PT电阻外部冷端补偿 | 17 |
| PT- | 输入 | TC测量 PT电阻外部冷端补偿 | 18 |

检测模式规格

| 项目 | 传感器名称 | 摄氏度温度范围（℃） | 华氏度温度范围（℉） |
| --- | --- | --- | --- |
| 热电阻类型 | PT100 | -200.0℃~850℃ | -328.0℉~1562.0℉ |
|  | PT500 | -200.0℃~850℃ | -328.0℉~1562.0℉ |
|  | PT1000 | -200.0℃~850℃ | -328.0℉~1562.0℉ |
|  | CU500 | -50.0℃~150℃ | -58.0℉~302.0℉ |
| 热电偶类型 | B | 200.0℃~1800℃ | 392.0℉~3272.0℉ |
|  | E | -270.0℃~1000℃ | -454.0℉~1832.0℉ |
|  | N | -200.0℃~1300℃ | -328.0℉~2372.0℉ |
|  | J | -210.0℃~1200℃ | -346.0℉~2192.0℉ |
|  | K | -270.0℃~1370℃ | -454.0℉~2498.0℉ |
|  | R | -50.0℃~1765℃ | -58.0℉~3209.0℉ |
|  | S | -50.0℃~1765℃ | -58.0℉~3209.0℉ |
|  | T | -270.0℃~400℃ | -454.0℉~752.0℉ |

外部接线

备注：

- PT电阻使用两线制接法时，需将IE和TC+短接在一起，TC-和RE短接在一起，此时电缆电阻会影响测定值。

- PT电阻使用三线制接法时，需将IE和TC+短接在一起，此时电缆电阻对测定值的影响降到最小（尽量选用导线电阻小，且三根导线无电阻差的电缆）。

- PT电阻使用四线制接法时，此时电缆电阻对测定值几乎没有影响，是最理想的接线方式。

- 使用热电偶作为传感器时，当冷端补偿和热电偶末端存在间距时，如未使用补偿导线，会导致温度测定值异常。

- 使用热电偶作为传感器时，如果配置为内部冷端补偿，可不接外部冷端补偿电阻。

- 外部补偿电阻型号为PT1000

- 模块需安装在接地良好的金属支架上，并保证模块底部的金属弹片和支架良好接触。

接线注意事项

固定线缆时不要将线缆与交流线缆、主电路线、高压线缆等捆扎在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响；

对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理；

带套管无焊点压桩端子不能用于端子排，推荐使用标记管或绝缘管盖住压装端子的电缆接头部分。

软件部分

以4PT&TC模块通道1采样2线PT100热电阻，并将采样值赋给对应变量为例，以AX70-1608N为控制主模块说明如下：

- 新建工程，在工程中添加4PT&TC模块对应的设备描述文件（IoDrv_Temperature）

- 双击IoDrv_Temperature，在Internal I/O映射界面中含有各个通道相关参数的配置变量，可根据实际需求进行配置：

这里有关通道1的变量说明如下：

| 参数 |  |  |  | 值 |  | 有效位 |  | 变量名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道1温度值 |  |  |  |  |  |  |  | Temperature1 |  |
| 通道1断线检测结果 |  | 正常 |  | 00 |  | 0 |  | Break_up1 |  |
|  |  | 断线 |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 通道1超限检测结果 |  | 正常 |  | 00 |  | 0~1 |  | Overrun1 |  |
|  |  | 超上限 |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 超下限 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 通道使能 |  | 使能 禁用 |  | 1 0 |  | 0 |  | Basic_set_1 |  |
| 显示模式 |  | ℃ |  | 0 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ℉ |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 冷端补偿方式 |  | 内部冷端补偿 |  | 0 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 外部冷端补偿 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 传感器断线检测 |  | 使能 禁用 |  | 1 0 |  | 3 |  |  |  |
| 超限检测 |  | 使能 禁用 |  | 1 0 |  | 4 |  |  |  |
| 采样周期 |  | 250ms 500ms 1000ms |  | 01 10 11 |  | 0-1 |  | Sampling_period_1 |  |
| 传感器类型 |  | B E J K N R S T PT100 PT500 PT1000 CU500 |  | 001 010 011 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 |  | 0-3 |  | Sensor_type_1 |  |
|  |  | 2线 3线 4线 （针对RTD） |  | 01 10 11 |  | 4-5 |  |  |  |
| 滤波时间 |  | 0~100 |  | 0~100 |  | 0-6 |  | Filtering_time_1 |  |
| 超限上限值 |  | 0-1370 |  | 0-1370 |  | 0-10 |  | Upper_value_1 |  |
| 超限下限值 |  | -270 |  | 0-270 |  | 0-8 |  | Lower_value_1 |  |

- 采用ST编程语言进行编程，如下图所示，根据通道1的相关变量进行设置。

- 将程序中定义的变量映射到4PT&TC模块的通道1相关变量上，如下图所示，完成变量映射。

- 编译通过后，登录下载工程并运行。

保修协议

产品保修卡